## Средние температуры c 01.10.202
Средние температуры Т1= 70,2⁰С Т2= 38⁰С
|  |  | за период с | 2021-10-01 | по | 2021-11-01
Т1- Средняя температура сетевой воды в подающем трубопроводе Т2- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе на выходе из МКД (по графику) Т2*- Фактическая температура сетевой воды на выходе из МКД М1- Расчетный расход теплоносителя М1*- Фактический расход теплоносителя
№ | Точка учета | [5 empty] | T1 | T2* | M1 | M1*
1 | Шахтостроительная 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9923 | 49.7606 | 5.095 | 7.1328
2 | Пушкина 10 (Гостиница "Кумертау") - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.1023 | 49.5794 | 4.683 | 6.2443
3 | 40 лет Победы 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8939 | 48.9981 | 0 | 0.87669
4 | Куюргазинская 12А(ввод1) - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.4177 | 47.8339 | 1.879 | 2.6392
5 | Логовая 1,3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8013 | 47.2958 | 11.104 | 10.3498
6 | Машиностроителей 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7826 | 46.6932 | 10.309 | 10.2334
7 | Гафури 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6797 | 46.0719 | 10.741 | 11.2291
8 | Машиностроителей 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.4848 | 46.0026 | 16.553 | 16.5673
9 | Энергетиков 25а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1503 | 46.0006 | 1.5 | 1.3153
10 | Горького 22 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7529 | 45.38 | 2.875 | 1.1698
11 | Пушкина 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4277 | 45.0006 | 8.084 | 4.7145
12 | Машиностроителей 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.3884 | 44.8529 | 10.172 | 9.3758
13 | Логовая 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8581 | 44.7916 | 7.048 | 4.0854
14 | Худайбердина 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7355 | 44.7545 | 4.684 | 4.5109
15 | Энергетиков 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.4284 | 44.6574 | 4.043 | 4.1202
16 | Лесная 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6806 | 44.6552 | 3.225 | 3.0939
17 | Шахтостроительная 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.26 | 44.62 | 1.684 | 1.3111
18 | Комсомольская 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.1539 | 44.5919 | 16.025 | 13.2798
19 | Энергетиков 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0229 | 44.5277 | 4.098 | 7.0695
20 | Машиностроителей 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8929 | 44.4919 | 9.318 | 7.9253
21 | Шахтостроительная 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1516 | 44.3913 | 5.559 | 4.8062
22 | К. Маркса 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9081 | 44.3413 | 3.193 | 3.2241
23 | Логовая 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2816 | 44.3135 | 2.933 | 2.1908
24 | Горького 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6039 | 44.2326 | 5.229 | 2.9301
25 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 69.1597 | 44.1726 | 2.332 | 1.7056
26 | Машиностроителей 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.4142 | 44.1061 | 8.345 | 7.0216
27 | Салавата 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.0635 | 44.0958 | 2.562 | 1.9782
28 | Энергетиков 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.4129 | 44.0819 | 9.714 | 6.5431
29 | Салавата 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.1473 | 44.0693 | 7.836 | 5.6827
30 | Логовая 38а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5229 | 43.9942 | 4.052 | 3.4159
31 | Худайбердина 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1116 | 43.9916 | 4.562 | 5.3157
32 | Гафури 2А - Теплоснабжение 1вв | [5 empty] | 67.1726 | 43.9858 | 2.8945 | 2.5454
33 | Машиностроителей 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8042 | 43.9803 | 6.043 | 4.2408
34 | Калинина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7784 | 43.7781 | 5.02 | 4.5111
35 | Салавата 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.1745 | 43.7481 | 4.532 | 2.587
36 | Энергетиков 27А - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2677 | 43.6606 | 5.418 | 4.0788
37 | Гафури 2Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5684 | 43.6481 | 4.703 | 3.4254
38 | Логовая 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 67.7594 | 43.6277 | 3.3635 | 2.4616
39 | Энергетиков 19а - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.1577 | 43.609 | 4.138 | 3.5208
40 | Логовая 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2397 | 43.609 | 3.477 | 2.0718
41 | Пушкина 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9852 | 43.4652 | 7.528 | 4.0411
42 | Куюргазинская 12А(ввод2)-Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2159 | 43.4118 | 1.879 | 1.1577
43 | Энергетиков 27Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.1594 | 43.3484 | 5.612 | 4.6721
44 | Салавата 1 - Теплоснабжение 2вв | [5 empty] | 69.0326 | 43.3465 | 4.419 | 2.4039
45 | Гафури 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0458 | 43.3435 | 9.544 | 8.0231
46 | Машиностроителей 12а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.22 | 43.2245 | 3.295 | 2.2068
47 | Бабаевская 6-Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5087 | 43.2132 | 5.818 | 4.6023
48 | Салавата 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5332 | 43.1994 | 1.769 | 1.2944
49 | К. Маркса 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8887 | 43.1748 | 1.581 | 1.3189
50 | Шахтостроительная 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.83 | 43.1581 | 3.821 | 2.9039
51 | Машиностроителей 5Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7987 | 43.1529 | 2.648 | 1.9079
52 | Советская 12а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.2348 | 43.1142 | 4.068 | 2.8066
53 | Гафури 2В - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0519 | 43.0771 | 3.197 | 2.2199
54 | Логовая 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7355 | 43.0384 | 6.761 | 4.6239
55 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 68.8094 | 43.0339 | 3.933 | 3.476
56 | Советская 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.4548 | 43.029 | 12.071 | 6.8928
57 | Шахтостроительная 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.2806 | 43.0019 | 2.215 | 1.7573
58 | Горького 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1974 | 42.9897 | 6.181 | 5.5832
59 | 40 лет Победы 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8503 | 42.9519 | 10.386 | 7.8508
60 | Логовая 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6113 | 42.931 | 3.24 | 2.3449
61 | Гафури 2А - Теплоснабжение 2вв | [5 empty] | 66.3684 | 42.9268 | 2.8945 | 2.285
62 | Ленина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6203 | 42.9139 | 2.284 | 1.5793
63 | Горького 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0406 | 42.8723 | 6.606 | 5.5183
64 | Энергетиков 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3855 | 42.8271 | 5.023 | 3.3295
65 | Горького 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7894 | 42.7771 | 5.083 | 4.2446
66 | Калинина 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8206 | 42.7771 | 1.845 | 1.2619
67 | Ленина 28а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2281 | 42.7526 | 3.249 | 3.0726
68 | Логовая 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7506 | 42.7432 | 4.217 | 2.3659
69 | Машиностроителей 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.3235 | 42.6987 | 7.203 | 4.7454
70 | Куюргазинская 8А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4155 | 42.6723 | 1.821 | 1.0589
71 | Искужина 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5677 | 42.63 | 3.271 | 2.353
72 | Логовая 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0113 | 42.6087 | 5.294 | 3.7924
73 | Машиностроителей 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7606 | 42.579 | 3.365 | 2.1057
74 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 68.1074 | 42.5423 | 2.305 | 1.9572
75 | Худайбердина 7 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 67.9371 | 42.54 | 2.305 | 2.6428
76 | Горького 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5384 | 42.5123 | 4.612 | 3.6124
77 | Энергетиков 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0458 | 42.4635 | 5.462 | 3.6841
78 | Матросова 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1861 | 42.449 | 7.825 | 3.6353
79 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 67.8745 | 42.4371 | 1.531 | 0.93895
80 | Ломоносова 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6339 | 42.4358 | 4.843 | 4.1081
81 | 60 лет БАССР 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8219 | 42.3848 | 5.523 | 4.4715
82 | Энергетиков 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1842 | 42.3787 | 11.161 | 7.0843
83 | Машиностроителей 10А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1106 | 42.3674 | 1.556 | 1.0513
84 | Горького 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3123 | 42.3323 | 3.487 | 2.7074
85 | Логовая 11б - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.37 | 42.3226 | 3.125 | 1.2108
86 | Энергетиков 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.871 | 42.3074 | 4.73 | 3.1246
87 | 40 лет Победы 20 - Офис | [5 empty] | 67.0519 | 42.261 | 0 | 0.27031
88 | Худайбердина 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.741 | 42.25 | 4.6 | 4.5125
89 | Первомайская 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2723 | 42.2497 | 3.41 | 3.503
90 | Шахтостроительная 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0723 | 42.2271 | 4.069 | 3.5654
91 | Энергетиков 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2987 | 42.1745 | 3.931 | 3.06
92 | Салавата 1 - Теплоснабжение 1вв | [5 empty] | 69.2135 | 42.1648 | 4.419 | 3.2234
93 | Ломоносова 1а - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2058 | 42.1506 | 3.48 | 2.9648
94 | Куюргазинская 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8284 | 42.1319 | 6.93 | 5.1591
95 | Калинина 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1923 | 42.1203 | 3.367 | 3.2731
96 | Первомайская 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0845 | 42.0884 | 4.751 | 3.5971
97 | Энергетиков 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5471 | 42.0087 | 6.289 | 4.3675
98 | К. Маркса 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7342 | 41.9735 | 2.201 | 1.5675
99 | Дзержинского 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1313 | 41.9587 | 4.58 | 3.8735
100 | Пушкина 7а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7813 | 41.8568 | 3.242 | 2.7896
101 | Машиностроителей 3Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5897 | 41.8313 | 2.2645 | 1.6595
102 | Энергетиков 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8248 | 41.8097 | 4.117 | 3.0852
103 | Шахтостроительная 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0642 | 41.7739 | 5.036 | 4.5336
104 | Куюргазинская 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1264 | 41.7442 | 4.68 | 3.0009
105 | Ленина 24а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.571 | 41.7313 | 2.683 | 2.4936
106 | Мира 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1987 | 41.7187 | 5.508 | 4.5203
107 | Худайбердина 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8161 | 41.6216 | 4.669 | 2.8276
108 | Пушкина 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7939 | 41.6084 | 3.303 | 2.7333
109 | Калинина 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2042 | 41.5726 | 2.888 | 2.5279
110 | Горького 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.1787 | 41.5535 | 3.283 | 2.7809
111 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 67.5852 | 41.5494 | 1.581 | 1.1903
112 | Энергетиков 7А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5861 | 41.5313 | 8.708 | 5.0163
113 | Лесная 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3797 | 41.5255 | 3.184 | 2.7285
114 | Гафури 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0626 | 41.4535 | 3.556 | 3.4273
115 | Худайбердина 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0716 | 41.4506 | 4.583 | 4.2051
116 | Заслонова 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4532 | 41.4384 | 5.491 | 3.9293
117 | Горького 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.2197 | 41.4348 | 2.7 | 1.8423
118 | К. Маркса 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4274 | 41.43 | 1.861 | 1.4093
119 | Первомайская 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5494 | 41.3942 | 4.732 | 3.6497
120 | Ленина 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1048 | 41.3242 | 3.275 | 2.2624
121 | К. Маркса 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8913 | 41.3132 | 1.84 | 1.4184
122 | Гафури 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0671 | 41.3116 | 5.019 | 3.0635
123 | Машиностроителей 3А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3958 | 41.2784 | 4.192 | 3.2673
124 | К.Маркса 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.1403 | 41.2584 | 2.24 | 2.6067
125 | Пушкина 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0074 | 41.2452 | 4.598 | 3.0819
126 | Логовая 36а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9442 | 41.2252 | 4.789 | 2.7523
127 | Дзержинского 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6442 | 41.2129 | 5.637 | 3.4254
128 | Салавата 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 62.6445 | 41.1784 | 1.988 | 1.8326
129 | Лесная 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.1197 | 41.1697 | 3.21 | 2.2226
130 | Куюргазинская 6А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.2897 | 41.1687 | 4.005 | 2.6669
131 | Худайбердина 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8965 | 41.16 | 3.523 | 3.375
132 | Дзержинского 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.26 | 41.1471 | 4.495 | 4.0857
133 | Ленина 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.719 | 41.0965 | 1.057 | 0.70333
134 | Лесная 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0584 | 41.0845 | 3.238 | 2.5939
135 | Салавата 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.4777 | 41.0845 | 3.176 | 2.3455
136 | Ленина 27 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5019 | 41.0784 | 4.286 | 2.4591
137 | Пушкина 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6165 | 41.0635 | 3.309 | 2.5481
138 | Окружная 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6068 | 41.0613 | 3.362 | 2.61
139 | Логовая 40 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3535 | 41.0526 | 4.731 | 3.3455
140 | Энергетиков 5б - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1258 | 41.0423 | 4.611 | 2.038
141 | Худайбердина 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3761 | 41.021 | 3.238 | 2.4089
142 | Куюргазинская 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6081 | 41.0052 | 8.229 | 6.8159
143 | Дзержинского 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3716 | 40.9968 | 3.365 | 2.6206
144 | Пушкина 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0177 | 40.991 | 3.485 | 2.6506
145 | Мира 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8468 | 40.98 | 3.478 | 2.6972
146 | 40 лет Победы 5а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.199 | 40.9494 | 4.088 | 1.9605
147 | К. Маркса 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7587 | 40.9116 | 1.59 | 1.1026
148 | К. Маркса 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.239 | 40.9045 | 2.073 | 1.3276
149 | Пушкина 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.449 | 40.8832 | 3.277 | 2.531
150 | Пушкина 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1316 | 40.8787 | 2.715 | 2.3779
151 | Машиностроителей 7в - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5252 | 40.869 | 3.384 | 1.6978
152 | 60 лет БАССР 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8677 | 40.8597 | 6.123 | 4.9978
153 | Логовая 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 68.3964 | 40.8516 | 3.3635 | 1.0097
154 | Вокзальная 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3703 | 40.8448 | 3.76 | 2.6418
155 | Шахтостроительная 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.2348 | 40.8145 | 1.636 | 1.2625
156 | К. Маркса 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6258 | 40.7919 | 1.573 | 1.203
157 | Пушкина 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1416 | 40.7594 | 6.216 | 4.7456
158 | Ломоносова 31б - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7542 | 40.7458 | 4.886 | 3.4722
159 | Искужина 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2142 | 40.7416 | 8.297 | 5.3281
160 | 60 лет БАССР 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6226 | 40.7374 | 4.428 | 3.8113
161 | Пушкина 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9739 | 40.7345 | 4.658 | 3.586
162 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 67.9129 | 40.6955 | 3.618 | 2.6166
163 | Логовая 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6494 | 40.6774 | 3.258 | 1.931
164 | Окружная 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.251 | 40.6735 | 3.346 | 1.9818
165 | Лесная 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.9645 | 40.671 | 3.146 | 1.9559
166 | Горького 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.07 | 40.6581 | 4.541 | 3.7657
167 | Палатникова 8а - Теплоснабжение | [5 empty] | 62.7581 | 40.649 | 5.185 | 1.5015
168 | Пушкина 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2584 | 40.6423 | 4.531 | 3.2834
169 | Мира 2А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8874 | 40.6394 | 3.423 | 2.8377
170 | Мира 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7023 | 40.6339 | 3.328 | 2.4858
171 | Горького 5 - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 64.6168 | 40.6216 | 3.1095 | 2.5508
172 | К. Маркса 32 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4542 | 40.6181 | 1.591 | 1.1767
173 | Окружная 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8029 | 40.5919 | 3.49 | 2.4827
174 | К. Маркса 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8306 | 40.5465 | 1.577 | 1.1359
175 | Калинина 4Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2239 | 40.5271 | 2.902 | 1.4987
176 | 60 лет БАССР 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2629 | 40.5239 | 4.744 | 2.7848
177 | Первомайская 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7258 | 40.5213 | 3.052 | 1.1655
178 | Вокзальная 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7813 | 40.5174 | 2.683 | 1.8004
179 | Горького 5 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 64.7658 | 40.5042 | 3.1095 | 2.755
180 | Окружная 14 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6268 | 40.4845 | 3.35 | 2.8053
181 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 3 | [5 empty] | 68.3094 | 40.4823 | 2.332 | 1.8518
182 | Энергетиков 29А - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.7339 | 40.481 | 1.843 | 1.0534
183 | Салавата 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5558 | 40.4771 | 7.599 | 9.1976
184 | Пушкина 11а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0835 | 40.4726 | 3.228 | 2.4081
185 | Шахтостроительная 35 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6206 | 40.4323 | 2.632 | 2.5152
186 | 60 лет БАССР 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.0868 | 40.3887 | 6.335 | 4.5747
187 | Первомайская 9а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5597 | 40.3629 | 3.913 | 2.2069
188 | Окружная 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9213 | 40.3342 | 3.379 | 2.4795
189 | Лесная 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6058 | 40.3045 | 3.214 | 1.7988
190 | Логовая 72 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3013 | 40.3023 | 3.447 | 2.5626
191 | Логовая 70А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.53 | 40.2984 | 3.894 | 2.5811
192 | К. Маркса 30 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1435 | 40.26 | 1.578 | 1.1533
193 | Калинина 4В - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.4742 | 40.2329 | 2.862 | 1.6614
194 | Окружная 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5194 | 40.1923 | 4.623 | 3.2629
195 | Ломоносова 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8155 | 40.1577 | 4.495 | 2.0489
196 | Окружная 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6216 | 40.1494 | 3.403 | 2.4974
197 | Окружная 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7471 | 40.1465 | 3.336 | 2.6323
198 | Комсомольская 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.9474 | 40.1358 | 0.904 | 0.64959
199 | Пушкина 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3606 | 40.1274 | 5.368 | 3.2062
200 | Первомайская 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8297 | 40.1248 | 2.999 | 2.3959
201 | Ленина 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.2723 | 40.1174 | 4.008 | 2.7255
202 | Шахтостроительная 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9832 | 40.0913 | 0.868 | 0.67447
203 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 65.9387 | 40.0848 | 1.678 | 0.98588
204 | Дзержинского 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8506 | 40.0703 | 4.545 | 3.7722
205 | Вокзальная 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5006 | 40.0529 | 2.604 | 1.9878
206 | Энергетиков 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.7548 | 40.0281 | 4.839 | 2.3927
207 | К.Маркса 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.8119 | 40.0171 | 3.429 | 1.9622
208 | Худайбердина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2345 | 40.01 | 1.919 | 1.144
209 | Пушкина 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.4539 | 40.0074 | 3.443 | 1.975
210 | Ломоносова 29 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3435 | 39.9861 | 4.909 | 2.6351
211 | Бабаевская 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9065 | 39.9777 | 3.678 | 1.6302
212 | Вокзальная 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.9574 | 39.9658 | 3.673 | 2.3252
213 | 40 лет Победы 44 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5039 | 39.9526 | 4.739 | 2.4189
214 | Гафури 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.5384 | 39.9374 | 5.333 | 3.4488
215 | Окружная 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9139 | 39.93 | 3.381 | 2.7056
216 | Вокзальная 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.2023 | 39.9277 | 3.733 | 2.6499
217 | Вокзальная 31а - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.8339 | 39.9019 | 2.688 | 2.2228
218 | Лесная 12 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 68.3077 | 39.8929 | 3.618 | 2.7163
219 | Окружная 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3161 | 39.8832 | 4.562 | 3.2204
220 | Лесная 22 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 66.6206 | 39.8774 | 3.307 | 0.89373
221 | Ленина 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.3429 | 39.8729 | 1.865 | 1.2283
222 | Советская 10а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2313 | 39.8584 | 5.764 | 2.4146
223 | К. Маркса 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7323 | 39.85 | 2.09 | 1.1315
224 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 3 ввод | [5 empty] | 67.4519 | 39.8429 | 1.531 | 0.99656
225 | 2-ой переулок Салавата 12А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2729 | 39.8371 | 2.873 | 1.7737
226 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение Общежитие | [5 empty] | 69.3106 | 39.8339 | 1.6605 | 2.5356
227 | Ленина 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8032 | 39.8332 | 1.758 | 1.1699
228 | Гафури 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.2245 | 39.8252 | 7.769 | 2.7416
229 | 60 лет БАССР 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4332 | 39.799 | 3.355 | 2.4616
230 | К. Маркса 25 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.9097 | 39.7771 | 1.843 | 1.1076
231 | Ленина 20а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.6768 | 39.769 | 2.709 | 1.9929
232 | Пушкина 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6187 | 39.7558 | 4.585 | 3.0763
233 | Вокзальная 22 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.7639 | 39.7248 | 3.202 | 1.7282
234 | Логовая 42 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0045 | 39.7035 | 3.384 | 2.2931
235 | Советская 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2413 | 39.7032 | 4.351 | 2.3175
236 | Брикетная 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4106 | 39.6832 | 6.296 | 2.9774
237 | К. Маркса 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.2332 | 39.6629 | 1.612 | 1.2359
238 | Вокзальная 1А - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.7719 | 39.6558 | 1.081 | 0.6571
239 | 40 лет Победы 32 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8084 | 39.6461 | 7.997 | 9.4823
240 | К.Маркса 6 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9016 | 39.6242 | 3.315 | 1.8539
241 | Вокзальная 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.3 | 39.5919 | 2.688 | 1.6244
242 | К. Маркса 34 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6716 | 39.5839 | 1.905 | 1.2964
243 | Первомайская 32 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8032 | 39.5681 | 3.337 | 2.2673
244 | 60 лет БАССР 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7058 | 39.5555 | 6.732 | 5.5757
245 | Дзержинского 6а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1584 | 39.54 | 3.339 | 2.1519
246 | Вокзальная 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 59.9513 | 39.5265 | 1.649 | 1.346
247 | Калинина 4а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6397 | 39.5148 | 3.202 | 2.2877
248 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 2 ввод | [5 empty] | 68.1074 | 39.51 | 1.24 | 0.79232
249 | Мира 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.379 | 39.4935 | 5.185 | 3.2856
250 | 60 лет БАССР 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8606 | 39.4932 | 5.553 | 3.4381
251 | Советская 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6245 | 39.4629 | 8.893 | 4.6321
252 | Вокзальная 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.629 | 39.4403 | 3.247 | 1.772
253 | Ленина 28б - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9835 | 39.4297 | 2.707 | 1.7684
254 | Энергетиков 5а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3939 | 39.4223 | 6.703 | 4.6407
255 | Советская 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0587 | 39.4023 | 5.913 | 2.4139
256 | Пушкина 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.121 | 39.3948 | 3.295 | 2.2326
257 | Первомайская 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.6645 | 39.3926 | 3.887 | 2.3525
258 | Куюргазинская 10 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 68.1494 | 39.3552 | 2.332 | 0.82261
259 | Шахтостроительная 29а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2835 | 39.3277 | 2.714 | 1.909
260 | Ленина 23 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.15 | 39.3187 | 1.931 | 1.1976
261 | Логовая 38 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3819 | 39.3084 | 4.807 | 3.2639
262 | Окружная 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.0407 | 39.2967 | 4.591 | 3.5199
263 | Горького 17а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6958 | 39.2484 | 4.165 | 1.1144
264 | Окружная 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1165 | 39.2413 | 3.054 | 2.2598
265 | Машиностроителей 12б - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0613 | 39.2316 | 6.8 | 1.79
266 | Машиностроителей 7а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.3716 | 39.2042 | 3.962 | 3.5564
267 | Ленина 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6187 | 39.1616 | 2.706 | 1.4809
268 | Окружная 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5484 | 39.1597 | 3.455 | 2.298
269 | Энергетиков 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0864 | 39.139 | 4.406 | 1.6383
270 | 60 лет БАССР 9 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.7135 | 39.1368 | 6.297 | 4.4051
271 | 60 лет БАССР 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.6503 | 39.1268 | 7.055 | 4.4064
272 | Шахтостроительная 31А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9655 | 39.1242 | 3.284 | 2.471
273 | 40 лет Победы 5 1 вв-тепло | [5 empty] | 68.3487 | 39.119 | 5.233 | 2.387
274 | Советская 2 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1381 | 39.1061 | 6.067 | 4.3587
275 | Логовая 70б - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0468 | 39.1039 | 4.351 | 3.0977
276 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 3 ввод | [5 empty] | 67.7013 | 39.0571 | 1.24 | 0.79438
277 | Энергетиков 29б - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.1068 | 39.0503 | 1.835 | 0.8901
278 | Логовая 36 -Теплоснабжение | [5 empty] | 67.8158 | 39.0465 | 4.756 | 2.6525
279 | Шахтостроительная 33 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.2129 | 39.0426 | 2.692 | 2.1525
280 | Куюргазинская 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2045 | 39.0348 | 4.587 | 2.572
281 | К. Маркса 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.8697 | 38.9997 | 1.584 | 1.2181
282 | Заслонова 7Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 63.3735 | 38.9903 | 1.563 | 1.1514
283 | Пушкина 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1397 | 38.8719 | 4.099 | 2.1914
284 | Горького 1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.7748 | 38.8619 | 4.571 | 3.0749
285 | Окружная 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1994 | 38.8187 | 3.664 | 1.9803
286 | Шахтостроительная 6А - Теплоснабжение общий на вводе | [5 empty] | 69.7168 | 38.7994 | 1.6605 | 4.4051
287 | Матросова 22 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0058 | 38.7629 | 7.825 | 2.438
288 | 40 лет Победы 5 2 вв-тепло | [5 empty] | 68.9774 | 38.7574 | 5.233 | 4.4805
289 | Пушкина 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0142 | 38.7406 | 4.099 | 2.4379
290 | Вокзальная 1б - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.0261 | 38.7361 | 2.722 | 1.6731
291 | Заслонова 1а - Теплоснабжение | [5 empty] | 60.1829 | 38.7278 | 0.336 | 0.35218
292 | Ленина 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9597 | 38.7158 | 2.255 | 1.1513
293 | Ленина 16 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9729 | 38.6335 | 5.102 | 2.4109
294 | Лесная 20 - Теплоснабжение ввод 2 | [5 empty] | 66.771 | 38.6106 | 1.581 | 0.972
295 | Энергетиков 9б - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9997 | 38.5629 | 6.477 | 3.7633
296 | Куюргазинская 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.5674 | 38.5048 | 7.927 | 4.9854
297 | Заслонова 7А - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.7939 | 38.4377 | 1.357 | 0.72271
298 | К. Маркса 3 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.751 | 38.4252 | 1.555 | 1.0283
299 | Окружная 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.6481 | 38.3987 | 3.49 | 2.0536
300 | Гафури 24 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.4313 | 38.3826 | 1.118 | 0.62878
301 | Бабаевская 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.8771 | 38.3374 | 8.135 | 5.3553
302 | Гафури 30 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.9515 | 38.3333 | 0.953 | 0.52199
303 | Салавата 10 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7568 | 38.2455 | 3.238 | 1.6836
304 | Гафури 25А - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.5648 | 38.241 | 2.426 | 0.81032
305 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 4 ввод | [5 empty] | 67.5203 | 38.2381 | 1.24 | 0.71689
306 | Бабаевская 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.229 | 38.1713 | 8.029 | 5.8349
307 | Ленина 19 - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.5139 | 38.16 | 1.529 | 0.92716
308 | Советская 14а - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5671 | 38.1432 | 2.403 | 1.1801
309 | Гафури 7а - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.2394 | 38.1358 | 5.183 | 2.6581
310 | Машиностроителей 4Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.8865 | 38.1074 | 1.813 | 0.69755
311 | Машиностроителей 5А - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.9458 | 38.0023 | 4.179 | 2.4827
312 | Первомайская 5 - Теплоснабжение | [5 empty] | 69.3316 | 37.9971 | 3.438 | 2.5815
313 | Калинина 4 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.0303 | 37.9777 | 3.297 | 2.0212
314 | Салавата 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5777 | 37.8935 | 3.11 | 1.5878
315 | Куюргазинская 2 - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 66.2919 | 37.8371 | 1.531 | 0.77929
316 | Советская 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7219 | 37.8081 | 2.781 | 0.86226
317 | Бабаевская 4Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5787 | 37.79 | 1.557 | 0.82454
318 | Ломоносова 31а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.8048 | 37.7332 | 3.858 | 3.1534
319 | Вокзальная 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.4161 | 37.7016 | 3.184 | 1.6476
320 | К.Маркса 13А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.809 | 37.5897 | 1.567 | 0.94701
321 | Гафури 7 - Теплоснабжение | [5 empty] | 68.1084 | 37.4945 | 3.521 | 2.6145
322 | Ленина 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.9213 | 37.3858 | 1.531 | 0.89944
323 | К.Маркса 13 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.561 | 37.2565 | 3.058 | 1.465
324 | Вокзальная 20 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5594 | 37.24 | 3.175 | 1.5658
325 | К.Маркса 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.9452 | 37.1545 | 1.801 | 1.3705
326 | Советская 11 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.5155 | 37.1339 | 3.119 | 1.0595
327 | Худайбердина 8 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7348 | 37.0916 | 2.866 | 1.841
328 | Ленина 26 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.9774 | 36.9845 | 1.903 | 1.0821
329 | Заслонова 5А - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.0581 | 36.8252 | 1.563 | 0.73586
330 | К.Маркса 15 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.3106 | 36.69 | 3.511 | 1.6349
331 | Комсомольская 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.3581 | 36.5677 | 0.938 | 0.4832
332 | Советская 18 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.7874 | 36.3374 | 3.269 | 1.2408
333 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 1 ввод | [5 empty] | 67.6981 | 36.3116 | 1.24 | 0.74347
334 | Машиностроителей 4А - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.3068 | 36.2948 | 1.375 | 0.74814
335 | Шахтостроительная 31 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.5062 | 36.2485 | 2.459 | 1.3755
336 | Горького 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.4671 | 35.8748 | 4.625 | 1.0848
337 | Комсомольская 12 - Нежилые пом. | [5 empty] | 61.5613 | 35.7916 | 0 | 0.63854
338 | Советская 16а - Теплоснабжение | [5 empty] | 66.0645 | 35.6177 | 3.269 | 1.1043
339 | Энергетиков 7б - Теплоснабжение 5 ввод | [5 empty] | 66.5732 | 35.5271 | 1.24 | 0.38903
340 | Заслонова 5Б - Теплоснабжение | [5 empty] | 64.8487 | 35.3929 | 1.563 | 0.78127
341 | К.Маркса 17 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.7739 | 34.22 | 1.748 | 2.1059
342 | Ленина 12 - Теплоснабжение | [5 empty] | 67.1713 | 33.5942 | 1.077 | 0.47824
343 | Гафури 28 - Теплоснабжение | [5 empty] | 65.2245 | 33.3819 | 1.114 | 0.46855
344 | Бабаевская 14 - Теплоснабжение ввод 1 | [5 empty] | 68.86 | 33.3526 | 3.933 | 1.6237
345 | Энергетиков 21 - Теплоснабжение | [5 empty] | 37.7655 | 23.9987 | 5.514 | 2.6372
346 | Магистральная 13/1 - Теплоснабжение | [5 empty] | 30.1245 | 18.5164 | 4.228 | 0.87002